## Slide 2
GUÍA TÉCNICA DE VALIDACIÓN DE SISTEMAS DE APOYO CRÍTICO: HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado., AIRE COMPRIMIDO Y NITRÓGENO, AGUA Y VAPOR
Preparado y desarrollado por:
Q.F. Rosalba Alzate de Saldarriaga
Q.F. Carlos Alberto Saldarriaga A.
Julio 16 de 2023

## Slide 3: CONTENIDO
Capítulo 1.
Capítulo 1. Calificación de los sistemas de apoyo crítico (SAC): HVAC, Aire comprimido, Nitrógeno, Agua y Vapor
Capítulo 2.
Capítulo 2. Validación del Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado. (HVAC)
Capítulo 3.
Capítulo 3. Validación del Sistema de Aire Comprimido y Nitrógeno
Validación del sistema de agua purificada (AUF) y vapor para uso farmacéutico
Capítulo 4.

## Slide 4: OBJETIVO Y ALCANCE
Objetivo
Brindar orientaciones que faciliten la implementación de la validación de los SAC
Referencias
Resolución 1160 del 6 de abril de 2016
Informes de la OMS para validación, Norma ISO 14644 , Normas ICH Q9
Farmacopeas oficiales para Colombia
Guías PICs.
Alcance
Esta guía abarca la validación de :
HVAC
aire comprimido
Nitrógeno
agua y vapor limpio

## Slide 5
Capítulo 1.
Calificación de los sistemas de apoyo crítico (SAC):
HVAC, Aire comprimido, Nitrógeno, Agua y Vapor
Anexo 4, apéndice 1 informe 40 del 2006
Anexo 8 . informe 52 del 2019
Comité de Expertos en Especificaciones para Preparaciones Farmacéuticas (ECSPP) OMS-

## Slide 6: Capítulo 1. Calificación de los sistemas de apoyo crítico (SAC): HVAC, Aire comprimido, Nitrógeno, Agua y Vapor
La calificación es pre-requisito de la validación
la calificación se utiliza para equipos y servicios
la validación se utiliza para procesos, sistemas, métodos de ensayo y procedimientos.
La calibración para los instrumentos de medición.

## Slide 7: Capítulo 1. Calificación de los sistemas de apoyo crítico (SAC): HVAC, Aire comprimido, Nitrógeno, Agua y Vapor
La calificación de un SAC contiene:
Instalación (IQ)
Operación (OQ) y
Desempeño (PQ)
Calificación de diseño (DQ)
Es un pre requisito para la validación

## Slide 8
Etapas y consideraciones para la calificación de los SAC
Requisitos del usuario URS
La calificación de diseño DQ
Prueba de aceptación de fábrica (FAT)
Prueba de aceptación de sitio (SAT)
Calificación de operación OQ
calificación de desempeño PQ
Calibración y verificación de equipos, instrumentos y otros dispositivos
Calificación de instalación IQ
OMS- Anexo 3 apéndice 6. informe 53 del 2019
Comité de Expertos en Especificaciones para Preparaciones Farmacéuticas (ECSPP)

## Slide 9
Calificación de Sistemas de Apoyo Crítico (SAC)

## Slide 10
Documentos relacionados con la calificación
Plan maestro de validación (PMV).
Protocolos
Resultados de las pruebas
Formatos de registro
Informes o reportes
Calificación de Sistemas de Apoyo Crítico (SAC)

## Slide 11
Mantenimiento
Programa
PREVENCIÓN DE RIESGOS
Evaluación y gestión de riesgos (QRM)
ICH Q9 “Quality Risk Management” y OMS Informe 47, anexo 2
Cronograma
Esfuerzo, formalidad y documentación , proporcional al nivel de riesgo
Calificación de Sistemas de Apoyo Crítico (SAC)

## Slide 12
Capítulo 2. Validación del Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado. (HVAC).
Anexo 4, apéndice 1 informe 40 del 2006
Anexo 8 . informe 52 del 2019
Comité de Expertos en Especificaciones para Preparaciones Farmacéuticas (ECSPP) OMS-
UNE.EN.ISO 14644 -1,2,3
Norma ISO 14644-3 Métodos de ensayo en salas limpias y locales.
Norma ISO 14644-1Clasificación de áreas

## Slide 13
Capítulo 2. Validación del Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado. (HVAC). Diagrama conceptual

## Slide 14
El protocolo debe definir:
Capítulo 2. Validación del Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado. (HVAC).
alcance
Objetivo
Responsables
Política de Validación
Número de muestras
Pruebas a realizar
Resultados de los ensayos
Especificaciones
Anexo 4, apéndice 1 informe 40 del 2006
Anexo 8 . informe 52 del 2019
Comité de Expertos en Especificaciones para Preparaciones Farmacéuticas (ECSPP) OMS-

## Slide 15
Renovaciones del aire
Evaluación estadística del conteo de partículas
Capítulo 2. Validación del Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado. (HVAC).
Especificaciones y pruebas
Conteo de partículas no viables en el área
Diferenciales de presión y dirección de flujo entre áreas
Determinación de la integridad de los filtros HEPA.
Criterios de aceptación
Conclusión

## Slide 16
Calificación de diseño -DQ- del sistema HVAC
Calificación de instalación -IQ- del sistema HVAC
Calificación de operación OQ del sistema HVAC.
Calificación de desempeño -PQ- del sistema HVAC.
Los registros con datos primarios se deben anexar al informe de validación
La guía presenta como anexos formatos de orientación
Capítulo 2. Validación del Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado. (HVAC)

## Slide 17
Capítulo 2. Validación del Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado. (HVAC)
El informe de Validación debe incluir el concepto de aceptación de los resultados obtenidos después de ejecutar el proceso. El procedimiento indicará:
El POS y norma utilizados en este caso ISO 14644-1 y 3
El número de repeticiones de cada parámetro.
El número de veces y los intervalos para repetir el proceso
Registrar todos los datos requeridos y cualquier desviación del procedimiento.
Incluirá los registros y datos primarios
y la conclusión de la validación

## Slide 18
Para el registro de datos se sigue el formato de Calificación de desempeño -PQ- y en el protocolo se indica el muestreo, número de muestras, el análisis de datos y la conclusión
Validación del Sistema de Vapor para Uso Farmacéutico.
La validación del vapor se realiza, con el equipo funcionando normalmente, durante tres semanas, evaluando los puntos de uso del vapor y la calidad del agua de alimentación. El número de muestras será las suficientes para obtener datos que permitan realizar un análisis estadístico
por ejemplo

## Slide 19
Capítulo 3. Validación del Sistema de Aire Comprimido y Nitrógeno

## Slide 20
Consideraciones para la Calificación y Validación del Sistema de Aire Comprimido
Identificación de contaminantes del aire comprimido considerados críticos de tipo :
Referencias
Normas recomendadas | Evaluación y clasifcación de aire comprmido
ISO 8573-2:2018 | Partículas no viables
SO 8573-7:2003 | Contaminantes microbiológicos
ISO 8573-1:2010(12) | Clasificación del aire
ISO 8573-9:2004 | Contenido de agua líquida
ISO 8573-1:2010) | Partículas no viable
físico,
microbiológico y
gaseoso

## Slide 21: Validación del Sistema de Aire Comprimido
Aire Comprimido
Capítulo 3.1
No puede ser fuente de contaminación
Antes de iniciar la validación es:
Necesario Conocer las condiciones de diseño para plantear las pruebas y requisitos que debe cumplir con respecto al ambiente de fabricación.
tener en cuenta las condiciones de clasificación del aire comprimido en función de partículas viable y no viables, agua y aceite, según la norma ISO 8573-1:2010

## Slide 22
Parámetros de calidad del aire comprimido considerando partículas no viables según ISO 8573-1:2010

## Slide 23
Parámetros de calidad del aire comprimido considerando partículas no viables según ISO 8573-1:2010

## Slide 24
Parámetros de calidad del aire comprimido considerando partículas no viables según ISO 8573-1:2010

## Slide 25
Parámetros de calidad del aire comprimido considerando partículas no viables según ISO 8573-1:2010

## Slide 26
Ejemplo 2. Clasificación de aire por contaminantes según ISO 8573-1 (Clase [1: 2: 1:]).

## Slide 29
Definir el muestreo, las pruebas y verificaciones necesarias para validar el sistema de aire comprimido, correspondiente al desempeño del equipo de tratamiento instalado en el laboratorio,
Validación del Sistema de aire comprimido
Objetivo:
el análisis de datos deberá demostrar que el sistema cumple de forma coherente las especificaciones predeterminadas en condiciones normales de funcionamiento

## Slide 30
Validación del Sistema de aire comprimido
Sigue el protocolo de validaciòn establecido que:
Define el nùmero de lotes para la validaciòn,
los ensayos y la metodologìa a seguir (validada),
El número de réplicas de cada ensayo.
El tiempo y la frecuencia de la validación, para tener datos suficientes, para hacer el análisis estadístico establecido.

## Slide 31
La validación del sistema de aire comprimido, se realiza una vez se haya finalizado las calificaciones de:
DQ, IQ, OQ y PQ,
Los resultados de la ejecución del protocolo de validación DQ, IQ, OQ y PQ y sus datos primarios se deben adjuntar
Validación del sistema de aire comprimido.
Puede realizarse en forma concurrente con el proceso de fabricación, siempre que se haya finalizado PQ.

## Slide 32
El informe debe contener todos los registros con datos primarios , que se anexan al informe
Validación del Sistema de aire comprimido
La guía presenta como anexos formatos de orientación
Calificación de diseño -DQ-, Calificación de instalación -IQ-Calificación de operación OQ-Calificación de desempeño -PQ-
Los resultados primarios obtenidos y el cumplimiento frente a las especificaciones.
El análisis estadístico de los datos, y la conclusión si el sistema durante el tiempo de seguimiento cumple con lo esperado, para declararlo validado.

## Slide 33
Capítulo 3. 2 Validación del Sistema de generación de Nitrógeno

## Slide 34
Usos del Nitrógeno producido in situ
Validación del Sistema de generación de Nitrógeno in situ
Capítulo 3. 2
Secado de envases
Eliminación de aire de productos y tuberías.
Transporte de productos.
Llenado de algunas máquinas de inyectables.
Gas de cobertura, para desplazar el oxígeno
Proceso de liofilización

## Slide 35
Validación del Sistema de generación de Nitrógeno in situ
Definir paràmetros y especificaciones. ejemplo

## Slide 36
Validación del sistema de generación de nitrógeno in situ
Tener la calificación: DQ, IQ, OQ y PQ
Los anexos presentados en la guía , contienen orientaciones para el desarrollo de la calificación y validación específicas para el sistema generador de nitrógeno.
Capítulo 3. 2
Pre requisito

## Slide 37
Registro de la calificación de diseño -DQ- del sistema de generación de nitrógeno
Registro de calificación de instalación -IQ- del sistema de generación de nitrógeno
Registro de calificación de operación OQ del sistema de generación de nitrógeno.
Registro de Calificación de desempeño -PQ- del sistema de generación de nitrógeno
Anexos orientativos
Validación del Sistema de generación de Nitrógeno producido in situ
Capítulo 3. 2

## Slide 38
Capítulo 4. Validación del Sistema de agua para uso farmacéutico (AUF) y vapor para uso farmacéutico.

## Slide 39: Validación del Sistema de agua purificada para uso farmacéutico (AUF)
El procreso se inicia con agua potable
  Sigue los procedimientos del agua purificada.
  Una vez purificada destilación u otra metodología aceptada por OMS, USP, EPA u otro organismo oficial.
  Cumplir con todos los parámetros de la monografía y la prueba para endotoxina bacteriana.
Capítulo 4.1
Agua purificada
Agua para inyección
Agua purificada a granel
Excipiente en la fabricación de productos farmacéuticos
Agua para inyección
Agua purificada a granel

## Slide 40
La pruebas para ensayos microbiológicos son prioritarias
Utilizar en lo posible las especificaciones de pureza química, iónica, orgánica y microbiológica, dadas en las farmacopeas oficiales para Colombia.
Validación del Sistema de agua purificada para uso farmacéutico (AUF)
Capítulo 4.1
Agua Purificada para uso farmacéutico AUF almacenada y distribuida a granel
Utilizada en:
  Fabricación
  Lavado de equipos y accesorios
  Análisis Fisicoquímico y microbiológico.
Requisitos de calidad, difieren según el uso que se le da al agua y se determinan caso por caso

## Slide 41
La calificación del sistema de agua para uso farmacéutico contempla:
La verificación de las pruebas de compatibilidad y lixiviación y el cumplimiento de los POE para realizar la pasivación.
Una vez terminada esta fase de calificación, el sistema se pone en marcha y se inicia la etapa de la validación.
Los materiales que entran en ontacto con: El producto-
Los equipos
Las tuberías y accesorios

## Slide 42
Capítulo 4.1 Validación del Sistema de agua para uso farmacéutico (AUF)

## Slide 43
Validación del Sistema de agua para uso farmacéutico (AUF)
1 Hacer el diagrama de flujo del proceso para conocer el sistema globalmente.
2. Definir e identificar cada punto crítico de muestreo
3. Planear y definir los ensayos Calificar el sistema
4. Calificar el sistema-
Pre requisitos

## Slide 44
Sistema de producción de agua purificada con ósmosis reversa en un solo paso y electrodesionización.
Validación del Sistema de agua purificada para uso farmacéutico (AUF)
Ejemplo

## Slide 45
Ensayos en cada punto de muestreo.
Validación del Sistema de agua purificada para uso farmacéutico (AUF)

## Slide 46
Ensayos en cada punto de muestreo.
Validación del Sistema de agua purificada para uso farmacéutico (AUF)

## Slide 47
Ensayos en cada punto de muestreo.
Validación del Sistema de agua purificada para uso farmacéutico (AUF)

## Slide 48
Teniendo en cuenta la criticidad del sistema de agua y la variabilidad del agua de alimentación o agua fuente, debido a los cambios ambientales o estacionales, las directrices normativas sugieren 3 fases, cuyos tiempos y frecuencia de muestreo siguen las directrices internacionales como OMS informe 55 anexo 3 y la USP vigente
Validación del Sistema de agua purificada para uso farmacéutico (AUF)
Capítulo 4.1
Plan de trabajo

## Slide 49
Calificación del sistema de agua para uso farmacéutico
DQ, IQ, OQ, y PQ.
Esta etapa debe considerar también los requisitos microbiológicos del sistema de manera que esté libre de:
microorganismos patógenos como la Pseudomonas aeruginosa.
Tenga un recuento total de mesoaerobios de acuerdo con lo establecido en las farmacopeas oficiales para Colombia
Validación del Sistema de agua purificada para uso farmacéutico (AUF)
Capítulo 4.1
Incluir muestras, pruebas y seguimiento después de cada paso del proceso de purificación.

## Slide 50
Fase 1. Período mínimo de dos semanas consecutivas
.
Monitoreo diario: en el agua fuente, los puntos de muestreo y en cada uno de los puntos de uso
Incluir las actividades y métodos de ensayo, pruebas químicas y microbiológicas
Desarrollar rangos de operación apropiados.
Procedimientos de desinfección
Demostrar la producción y entrega consistentes de agua del producto de la calidad y cantidad requerida.
Establecer niveles de alerta y acción provisionales
Desarrollar y refinar el procedimiento de prueba-fallo

## Slide 51
Aplicar todos los procedimientos (POEs), para validar su adecuabilidad.
Ajustar:
  Los rangos de operación.
  La producción de agua en cantidad y calidad requerida.
  Los niveles de alerta y acción.
  Puntos y frecuencias de muestreo.
  El agua puede usarse bajo riesgo.???
Fase 2 Período mínimo de dos semanas consecutivas

## Slide 52: Fases de la validación
Fase 3
Duración de 12 meses continuos, sin desviaciones que ameriten intervención del sistema.
Toma de muestras, frecuencia y ensayos, según plan de rutina y un análisis de riesgo.
Los datos generados durante este período, deberán ser objeto de tendencia minimo trimestral.
Al finalizar la Fase 3, los datos se consolidan como parte de la evaluación de la capacidad de desempeño del sistema en:
  Estaciones del año o temporadas de lluvia y tiempo seco
  Calidad del agua fuente
  Mantenimiento de operación unitaria
  Procesos de higienización del sistema
  Niveles de alerta y acción establecidos anteriormente

## Slide 53: Fases de la validación
Mantenimiento de los sistemas de agua
Programa de mantenimiento documentado y aprobado que incluya:
La revisión programada de elementos del sistema.
Mantenimiento preventivo, incluyendo la limpieza después del mantenimiento.
Cambio de piezas y control de repuestos homologados.
Verificación de equipos de medición y vigencia de la calibración.
Registro y revisión de problemas y fallos durante el mantenimiento.

## Slide 54: Fases de la validación
Monitoreo continuo del sistema
Monitoreo continuo y permanente, conforme a un programa haciendo énfasis en los puntos críticos detectados.
El plan de monitoreo depende de los resultados de la revisión del sistema una vez finalizada la fase 3.
En el monitoreo debe tener en cuenta:
Combinación con instrumentos en línea y con instrumentos externos
Sistemas de alarmas calibrados y/o calificados.
Flujo, presión, temperatura, conductividad y carbono orgánico total, en línea cuando sea posible.
Los ensayos fuera de línea (incluyen ensayos físicos, químicos y microbiológicos)

## Slide 55: Fases de la validación
Monitoreo continuo del sistema
Todas las muestras de agua deben tomarse utilizando la misma metodología
Los ensayos fisicoquímicos y microbiológicos se realizan de acuerdo con la farmacopea vigente seleccionada.
Debe haber un procedimiento adecuado de lavado y drenaje en el punto de toma de muestra.
Ajustarse niveles adecuados de alerta y acción basados en datos históricos reportados.
Los datos fuera de los límites de alerta y acción se tratan como resultados fuera de especificación y deben ser investigados para encontrar la causa raíz.
Cuando exista contaminación microbiológica, los microorganismos deben ser identificados.

## Slide 56: Fases de la validación
Mantenimiento del estado validado.
Revisarse y documentarse en intervalos regulares como por ejemplo cada año
Considerar los siguientes aspectos:
Los cambios introducidos desde la última revisión.
Desempeño del sistema, Fiabilidad, Tendencias de calidad.
Eventos de falla e histórico de alarmas, Investigaciones y Acciones correctivas y acciones preventivas (CAPA),
Resultados fuera de especificaciones y resultados fuera de los límites de alerta y acción.

## Slide 57
Reporte de validación del agua para Uso Farmacéutico.
Además de los registros de calificación, Incluirá :
el análisis estadístico de los lotes evaluados en el tiempo, la frecuencia de muestreo y el número de réplicas establecidas
la conclusión sobre si se acepta el proceso como validado, para la fase correspondiente.

## Slide 58
Calificación de diseño -DQ- del sistema de agua para uso farmacéutico.
Calificación de instalación -IQ-del sistema de agua para uso farmacéutico.
Calificación de operación OQ del sistema de agua para uso farmacéutico.
Calificación de desempeño -PQ- del sistema de agua para uso farmacéutico
Los registros con datos primarios se deben anexar al informe
La guía presenta como anexos formatos de orientación
Validación del Sistema de Agua para Uso Farmacéutico.

## Slide 59
Capítulo 4. 2 Validación del Sistema de Vapor para Uso Farmacéutico.
WHO. Annex 3 Good manufacturing practices: water for pharmaceutical use. En: TRS 1033 - 55th report of the WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations [Internet]. 2021

## Slide 60
El vapor debe cumplir con los requisitos de calidad exigidos en las Farmacopeas oficiales para Colombia.
Especificaciones
Validación del Sistema de Vapor para Uso Farmacéutico
Capítulo 4. 2

## Slide 61
Validación del Sistema de Vapor para Uso Farmacéutico
Es de elección para procesos que estén en contacto directo con el producto.
Vapor puro
Se obtiene a partir de agua purificada, sin aditivos, se utiliza en procesos de esterilización. Se produce por equipos generadores de vapor.

## Slide 62
Vapor de proceso
Se designa así al vapor utilizado en algunos procesos como por ejemplo durante la esterilización con vapor, la limpieza de tuberías y materiales con vapor.
Validación del Sistema de Vapor para Uso Farmacéutico

## Slide 63
Validación del sistema de Vapor puro para uso farmacéutico
Es producido en calderas a partir de agua con aditivos, (inhibidores de corrosión).
Vapor industrial

## Slide 64
Validación del Sistema de Vapor para Uso Farmacéutico
Capítulo 4. 2
Aplicaciones:
Vapor puro
El vapor puro, especificaciones del agua para inyección
Utilizado para humidificar el sistema HVAC que provee el aire a las áreas limpias. También es de elección para procesos que estén en contacto directo con el producto
Vapor industrial o de servicio
Procesos donde el vapor no tiene contacto directo con el producto.
Humidificar sistema HVAC que sirve a áreas limpias donde se realizan procesos no críticos en forma cerrada, sin riesgo de contaminación para el producto.
Esterilización
La limpieza general de equipos

## Slide 65
Validación del Sistema de Vapor para Uso Farmacéutico
Capítulo 4. 2
Agua purificada para uso farmacéutico, sistema calificado y validado
Pre-requisito
Requisitos del sistema de vapor
Calificación de diseño DQ
Calificación de operación OQ
Calificación de instalación OQ
Calificación de desempeño DQ

## Slide 66
Calificación de diseño -DQ- del sistema de vapor para uso farmacéutico.
Calificación de instalación -IQ-del sistema de vapor para uso farmacéutico..
Calificación de operación OQ del sistema de vapor para uso farmacéutico.
.
Calificación de desempeño -PQ- del sistema de vapor para uso farmacéutico.
Los registros con datos primarios se deben anexar al informe
La guía presenta como anexos formatos de orientación
Validación del Sistema de Vapor para Uso Farmacéutico.
Capítulo 4. 2

## Slide 67
Para el registro de datos se sigue el formato de Calificación de desempeño -PQ- y en el protocolo se indica el muestreo, número de muestras, el análisis de datos y la conclusión
Validación del Sistema de Vapor para Uso Farmacéutico.
La validación del vapor se realiza, con el equipo funcionando normalmente, durante tres semanas (es una propuesta), evaluando los puntos de uso del vapor y la calidad del agua de alimentación. El número de muestras será las suficientes para obtener datos que permitan realizar un análisis estadístico
por ejemplo

## Slide 68
Validación del sistema de Vapor puro para uso farmacéutico

## Slide 69: Gracias